Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания системы водяных установок пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему |  | Ежемесячно |  |
| Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры |  | То же |  |
| Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств |  | То же |  |
| Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания |  | То же |  |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный |  | То же |  |
| Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п |  | То же |  |
| Проверить выдачу команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) |  | То же |  |
| Проверить работоспособность сигнализации при неисправности АУП или его технических средств |  | То же |  |
| Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) |  | Ежеквартально |  |
| Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме |  | То же |  |
| Проверить прочность крепления технических средств АУП и трубопроводов |  | То же |  |
| Произвести проверку наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме |  | То же |  |
| Проверить работоспособность АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды. |  | Ежемесячно |  |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом |  | Ежеквартально |  |
| Проверить работоспособность АУП в автоматическом режиме без пуска воды. |  | Ежемесячно |  |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./