Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания системы  ВПВ

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему |  | Ежемесячно |  |
| Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры |  | То же |  |
| Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств |  | То же |  |
| Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов |  | Ежеквартально |  |
| Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме |  | То же |  |
| Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды. |  | Ежемесячно |  |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом |  | То же |  |
| Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды. |  | То же |  |
| Провести проверку работоспособности ВПВ |  | 1 раз в 3 года |  |
| Проверка комплектации пожарных шкаф |  | Ежемесячно |  |
| Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов |  | 2 раза в год | Весна, осень |
| Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро |  | По отдельному договору |  |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./