Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания системы контроля и управления доступом

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр пожарных гидрантов, колодцев и оголовков: - целостность люков, крышек, замков; - отсутствие коррозии и механических повреждений. 2. Проверка состояния подъездных путей: - пригодность для проезда пожарной техники; - наличие и читабельность знаков и табличек (ПГ, расстояние, диаметр). 3. Проверка наличия и сохранности пожарных колонок и ключей (если хранятся на объекте): - наличие пломб (если предусмотрено); - отсутствие явных повреждений. |  | Ежемесячно |
| Осмотр узлов ввода водопровода в здание (если имеются): - состояние запорной арматуры; - отсутствие подтеканий и коррозии; - наличие и читаемость маркировки. |  | Ежеквартально |
| 1.1. Испытания пожарных гидрантов: 1.1.1. Проверка работоспособности каждого гидранта: - открытие/закрытие гидранта с использованием пожарной колонки; - контроль лёгкости хода вентиля; - проверка на герметичность (отсутствие подтёков при закрытом состоянии); - промывка (кратковременный сброс воды для удаления загрязнений и заиливания). 1.1.2. Проверка напора и расхода воды: - измерение напора и расхода на ближайших и наиболее удалённых гидрантах; - сравнение с расчётными/нормативными значениями (обеспечение требуемого расхода и напора для тушения пожара). 1.1.3. Составление акта испытаний НПВ: - перечень проверенных гидрантов; - результаты измерений напора и расхода; - выявленные неисправности и рекомендации по устранению. 1.2. Осмотр и обслуживание трубопровода: 1.2.1. Проверка запорной арматуры: - работоспособность задвижек и вентилей; - состояние штоков и уплотнений; - смазка и разработка затворов (при необходимости). 1.3. Обслуживание колодцев и камер |  | Ежегодно |
| Профилактические работы |  | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | То же |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./